様式2-2

| ASHRAE スタンダード 34 燃焼性チェックリスト |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASHRAE standardにおける 項目 |  |  |  |
| ### 単一成分冷媒 |  | Yes / No | ### 結果 |
| 燃焼性試験及びデータ報告 |  |  |  |
| 6.1.3 & B1 | ASTM E681-2009による燃焼性試験 |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B1による試験装置(詳細な説明を含む)5または12L 試験フラスコ,電極, 着火位置 |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B1による試験条件(詳細な説明を含む) |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B.1.7により燃焼性試験のビデオは提出可能か |  |  |
| 6.1.3 & B1 | 燃焼性試験@ 60°C (140°F) 及び101.3 kPa (14.7psia) - 可燃性または不燃性の報告 |  |  |
| B.1.1 | 不燃性の場合, 理論混合比を超えて燃焼が減少する領域において、濃度上昇を3連続で試験すること |  |  |
| B.1.8 | 空気中の最高燃焼濃度において， 3回の繰り返し燃焼性試験により最低2回の火炎伝播により燃焼性を決定すること |  |  |
|  | 可燃性の場合, 23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLを報告すること |  |  |
|  | 可燃性で23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLが無い場合, ETFL60として報告すること |  |  |
|  | 試験における正確な%v/vを含めた実測値結果と観察された結果の数表化－表として報告すること |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験温度: ± 3°C (± 5°F) |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験圧力: ± 0.1 psi (± 0.7 kPa) |  |  |
| B1.9 | 使用した空気の湿度: ±0.0005 grams 水蒸気 / gram 乾燥空気 |  |  |
| B1.9 | 放電持続時間: 0.20 to 0.40 ± 0.05 sec |  |  |
| B1.9 | 着火点からフラスコ壁までで測定された火炎伝播角度の確定(± 5.0 度) |  |  |
| B1.9 | 冷媒/空気濃度: 1% 増加: ±0.2vol% |  |  |
| 6.1.3.5 | 燃焼熱計算kJ/kg または BTU/lb @ 25°C (77°F) 及び101.3 kPa (14.7 psia) |  |  |
| 組成の報告 |  |  |  |
| 9.8 | 燃焼性に影響する含有物と不純物の特定: その際、当該可燃性不純物について公表されている LFL を示すこと |  |  |
| #### 多成分冷媒混合物 |  | Yes / No | ### 結果 |
| 燃焼性試験とデータの報告 |  |  |  |
| 6.1.3 & B1 | ASTM E681-2009による燃焼性試験 |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B1による試験装置(詳細な説明を含む)5または12L 試験フラスコ,電極, 着火位置 |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B1による試験条件(詳細な説明を含む) |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B.1.7により可能な燃焼性試験のビデオ |  |  |
| 6.1.3 & B1 | 燃焼性試験@ 60°C (140°F) 及び101.3 kPa (14.7psia) - 可燃性または不燃性の報告 |  |  |
| B.1.1 & B.1.2 | 不燃性の場合, 理論混合比を超えて燃焼が減少する領域において、濃度上昇を3連続で試験すること |  |  |
| B.1.8 | 空気中の最高燃焼濃度において， 3回の繰り返し燃焼性試験のうち最低2回の火炎伝播により燃焼性を決定すること |  |  |
|  | 可燃性の場合, 23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLを報告すること |  |  |
|  | 可燃性で23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLが無い場合, ETFL60として報告すること |  |  |
| B.1.2 | 公称組成に公差を適用した際、最も可燃性の強いWCFFがあることの根拠を提示 ※JSRAE追記WCF：worst case formulation、WCFF：worst case fractionated formulation |  |  |
|  | WCFF燃焼試験 @ 60°C and 101.3 kPa (14.7psia) - 可燃性か不燃性かを報告 |  |  |
| B.1.1 & B.1.2 | 不燃性の場合, 理論混合比を超えて燃焼が減少する領域において、濃度上昇を3連続で試験すること |  |  |
| B.1.8 | 空気中の最高燃焼濃度において， 3回の繰り返し燃焼性試験のうち最低2回の火炎伝播により燃焼性を決定すること |  |  |
|  | 可燃性の場合, 23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLを報告すること |  |  |
|  | 可燃性で23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLが無い場合, ETFL60として報告すること |  |  |
|  | 試験における正確な%v/vを含めた実測値結果と観察された結果の数表化－表として報告すること |  |  |
| 6.1.3.5 | WCFの燃焼熱@ 25°C 及び101.3kPa (kJ/kg) |  |  |
| B1.9 | 試験されたWCF及びWCFFの組成: ± 0.1 mass% |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験温度: ± 3°C (± 5°F) |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験圧力: ± 0.1 psi (± 0.7 kPa) |  |  |
| B1.9 | 使用した空気の湿度: ±0.0005 grams 水蒸気 / gram 乾燥空気 |  |  |
| B1.9 | WCF 及びWCFF冷媒混合物/空気の濃度: 1% 増加: ±0.2vol% |  |  |
| B1.9 | 放電持続時間: 0.20 to 0.40 ± 0.05 sec |  |  |
| B1.9 | 着火点からフラスコ壁までで測定された火炎伝播角度の確定(± 5.0 度) |  |  |
| 分離解析及びデータの報告 |  |  |  |
| B.1.1 | 公称組成に公差を適用した際、最も可燃性の強いWCFFがあることの根拠を提示 |  |  |
| B.2.1 & B.2.2 | 公称組成に公差を適用した際、最も可燃性の強いWCFであることの根拠を提示 |  |  |
| B.2.1 & B.2.2 | 可燃性に関するWCF組成の明示 |  |  |
| B2.2 | 分離解析(WCFから開始) |  |  |
| B.1.1 & B.2.1 | 可燃性に関する最悪ケース分離形成物(WCFF) 組成の明示 |  |  |
| B2.1.1 | WCFFとなるVLE実測によって，漏れ及び充填―再充填条件モデルを確認すること －データを図及び表で示すこと |  |  |
| B2.4.1 | 貯蔵・輸送状態における漏れWCFF予測 |  |  |
| B2.4.1 | 数表＠54.4°C |  |  |
| B2.4.1 | 数表＠ -40°C (または沸点 +10 ˚Cの高い方) |  |  |
| B2.4.1 | 数表＠WCFFを与える54.4°C から -40°Cの間のデータ、 または温度が決定されない場合には＠ 23°C |  |  |
| B2.4.2 | 装置からの漏れWCFF予測 |  |  |
| B2.4.2 | 数表＠ 60°C |  |  |
| B2.4.2 | 数表＠ -40°C (または沸点 +10 ˚Cの高い方) |  |  |
| B2.4.2 | 数表＠WCFFを与える54.4°C から -40°Cの間のデータ 、または温度が決定されない場合には＠ 23°C |  |  |
| B2.5 | 混合物のWCF組成における5度の連続する漏れ/再充填時のWCFF予測＠ 23°C ± 3°C (＠73.4°F ± 5.4°F) |  |  |
|  | 実測値の数表- 表を報告 |  |  |
| B2.6 | 分離結果の提示 |  |  |
| B2.6 | 分離または漏れ温度 ± 0.1°C (± 0.2°F) |  |  |
| B2.6 | 漏れが増加する毎の液体と気体の組成(± 0.1 mass %) |  |  |
| B2.6 | モデル化されている場合にはWCFFと予想される条件におけるモデルの精度を報告すること（相互作用パラメータの決定方法） |  |  |
| 組成報告の要請 |  |  |  |
| 9.8 | 燃焼性に影響する含有物と不純物の特定: 当該可燃性不純物について公表されている LFL(s) を示すこと |  |  |
| B.1.4 & B.2.3 | ガスクロによる試験された混合物のmass%形成物の確認±0.5 mass% または組成の公差範囲¼のどちらか小さい方 |  |  |

| 燃焼速度計算評価 (オプション – ２L等級について) |  | Yes / No |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.3 | 試験方法の特定と方法の全てを説明すること |  |  |
| 6.1.3 | R-32燃焼速度のデモンストレーション6.7± 0.7 cm/s @ 23.0°C (73.4°F) および101.3 kPa (14.7 psia) |  |  |
| 6.1.3 | R-152a燃焼速度のデモンストレーション 23.0 ± 2.3 cm/s @ 23.0°C (73.4°F) および101.3 kPa (14.7 psia) |  |  |
| 6.1.3 | 燃焼速度10cm/s以上および以下の上記以外の2種の冷媒について行われた試験方法の正確さを立証する証拠 |  |  |
| 6.1.3 | 乾燥空気 (１gram あたり水蒸気 0.00015 g 未満) 21.0% ± 0.1% O2 |  |  |
| 6.1.3 | 可燃性ガスの最小純度99.5重量パーセント |  |  |
| 6.1.3 | 冷媒の燃焼速度(cm/s) – 少なくとも125% 理論混合比まで繰り返し実験すること |  |  |
| 6.1.3.2.1 | 燃焼速度≤ 10 cm/s @ 23.0°C (73.4°F) 及び101.3 kPa (14.7 psia)かどうかを報告すること; 2L 等級付与の際は報告が必要 |  |  |