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	ASHRAE スタンダード 34 燃焼性チェックリスト様式2-2


	ASHRAE Standard Section
	冷媒名:

	
	組成:

	
	公差:

	単一成分冷媒
	Yes / No
	結果

	燃焼性試験及びデータ報告
	N/A
	N/A

	6.1.3 & B1
	ASTM E681-2009による燃焼性試験
	
	

	6.1.3 & B1
	Appendix B1による試験装置(詳細な説明を含む) 試験フラスコサイズ, 電極, 着火位置
	
	

	6.1.3 & B1
	Appendix B1による試験条件(詳細な説明を含む)
	
	

	6.1.3 & B1
	Appendix B.1.7により燃焼性試験のビデオは提出可能か
	
	

	6.1.3 & B1
	燃焼性試験@ 60°C (140°F) 及び101.3 kPa (14.7psia)  -  可燃性または不燃性の報告
	
	

	B1.1
	不燃性の場合, 理論混合比を超えて燃焼が減少する領域において、濃度上昇を3連続で試験すること
	
	

	B1.8
	空気中の最高燃焼濃度において， 3回の繰り返し燃焼性試験により最低2回の火炎伝播により燃焼性を決定すること
	
	

	B1.1
	可燃性の場合, 23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLを報告すること
	
	

	6.1.3.5
	可燃性で23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLが無い場合, ETFL60として報告すること
	
	

	B1.9
	試験における正確な%v/vを含めた実測値結果と観察された結果の数表化－表として報告すること
	
	

	B1.9
	燃焼性試験温度:  ± 3°C (± 5°F)
	
	

	B1.9
	燃焼性試験圧力: 97.3 kPa ～104.0 kPa
	
	

	B1.9
	使用した空気の湿度:  ±0.0005 grams 水蒸気 / gram 乾燥空気
	
	

	B1.9
	放電持続時間: ± 0.05 sec
	
	

	B1.9
	着火点からフラスコ壁までで測定された火炎伝播角度の確定(± 5.0 度)
	
	

	B1.9
	冷媒/空気濃度:  1% 増加:  ±0.2vol%
	
	

	6.1.3.6
	燃焼熱計算kJ/kg または BTU/lb @ 25°C (77°F) 及び101.3 kPa  (14.7 psia)
	
	

	組成の報告
	N/A
	N/A

	9.8
	燃焼性に影響する含有物と不純物の特定:  その際、当該可燃性不純物について公表されている LFL を示すこと
	
	

	多成分冷媒混合物
	Yes / No
	Result

	WCF 燃焼性試験とデータの報告 
	N/A
	N/A

	6.1.3
	WCF（可燃性に関する最悪条件時の濃度）を算出し、その根拠を提示
	
	

	6.1.3 & B1
	ASTM E681-2009による燃焼性試験
	
	

	6.1.3 & B1
	Appendix B1による試験装置(詳細な説明を含む) 試験フラスコサイズ, 電極, 着火位置
	
	

	6.1.3 & B1
	Appendix B1による試験条件(詳細な説明を含む)
	
	

	6.1.3 & B1
	Appendix B.1.7により可能な燃焼性試験のビデオ
	
	

	6.1.3 & B1
	燃焼性試験@ 60°C (140°F) 及び101.3 kPa (14.7psia)  -  可燃性または不燃性の報告
	
	

	B1.1 & B1.2
	不燃性の場合, 理論混合比を超えて燃焼が減少する領域において、濃度上昇を3連続で試験すること
	
	

	B1.8
	空気中の最高燃焼濃度において， 3回の繰り返し燃焼性試験のうち最低2回の火炎伝播により燃焼性を決定すること
	
	

	B1.1& 9.5.2.4
	可燃性の場合, 23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLを報告すること(臨界温度が低い流体の場合、温度は9.5.2.4項に従って決定)
	
	

	6.1.3.5
	可燃性で23°C (73.4°F)( 臨界温度が低い流体の場合、関連温度) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLが無い場合, ETFL60として報告すること
	
	

	B1.9
	試験における正確な%v/vを含めた実測値結果と観察された結果の数表化－表として報告すること
	
	

	B1.9
	試験されたWCFの組成:  ± 0.1 mass%
	
	

	B1.9
	燃焼性試験温度:  ± 3°C (± 5°F)
	
	

	B1.9
	燃焼性試験圧力: 97.3 kPa ～104.0 kPa
	
	

	B1.9
	使用した空気の湿度:  ±0.0005 grams 水蒸気 / gram 乾燥空気
	
	

	B1.9
	WCF 冷媒混合物/空気の濃度:  1% 増加:  ±0.2vol%
	
	

	B1.9
	放電持続時間: ± 0.05 sec
	
	

	B1.9
	着火点からフラスコ壁までで測定された火炎伝播角度の確定(± 5.0 度)
	
	

	B1.4
	ガスクロによる試験された混合物のmass%形成物の確認±0.5 mass% または組成の公差範囲¼のどちらか小さい方
	
	

	6.1.3.6
	燃焼熱計算kJ/kg または BTU/lb @ 25°C (77°F) 及び101.3 kPa  (14.7 psia)
	
	

	分離解析
	N/A
	N/A

	6.1.3
	混合物の構成成分がすべて同じ区分に属する場合、分離解析とWCFF燃焼性試験は不要
	
	

	B2.1 & B2.1.1
	可燃性に関する最悪ケース分離形成物(WCFF) 組成の明示
	
	

	B2.2
	分離解析(WCFから開始)
	
	

	B2.1.1
	WCFFとなるVLE実測によって，漏れ及び充填―再充填条件モデルを確認すること　－データを図及び表で示すこと
	
	

	B2.4.1
	貯蔵・輸送状態における漏れWCFF予測 
	
	

	B2.4.1 & 9.5.2.4
	     数表＠54.4°C ( 臨界温度が54.4℃より低い流体の場合、関連温度)　（ISO817の場合、60℃）
	
	

	B2.4.1
	数表＠ -40°C (または沸点 +10 ˚Cの高い方)
	
	

	B2.4.1
	数表＠WCFFを与える54.4°C から -40°Cの間のデータ、 または温度が決定されない場合には＠ 23°C
	
	

	B2.4.2
	装置からの漏れWCFF予測
	
	

	B2.4.2 & 9.5.2.4
	数表＠ 60°C(臨界温度が低い流体の場合、温度は9.5.2.4項に従って決定)
	
	

	B2.4.2
	数表＠ -40°C (または沸点 +10 ˚Cの高い方)
	
	

	B2.4.2
	数表＠WCFFを与える54.4°C から -40°Cの間のデータ、 または温度が決定されない場合には＠ 23°C
	
	

	B2.5
	分離結果の提示
	
	

	B2.5
	分離または漏れ温度  ± 0.1°C (± 0.2°F)　　　
	
	

	B2.5
	漏れが増加する毎の液体と気体の組成(± 0.1 mass %) 
	
	

	B2.5
	モデル化されている場合にはWCFFと予想される条件におけるモデルの精度を報告すること
	
	

	WCFF 燃焼性試験とデータの報告
	N/A
	N/A

	6.1.3 & B1
	燃焼性試験@ 60°C (140°F) 及び101.3 kPa (14.7psia)  -  可燃性または不燃性の報告
	
	

	B1.1 & B1.2
	不燃性の場合, 理論混合比を超えて燃焼が減少する領域において、濃度上昇を3連続で試験すること
	
	

	B.1.8
	空気中の最高燃焼濃度において， 3回の繰り返し燃焼性試験のうち最低2回の火炎伝播により燃焼性を決定すること
	
	

	B1.1 & 9.5.2.4
	可燃性の場合, 23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLを報告すること(臨界温度が低い流体の場合、温度は9.5.2.4項に従って決定)
	
	

	6.1.3.5
	可燃性で23°C (73.4°F)( 臨界温度が低い流体の場合、関連温度) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLが無い場合, ETFL60として報告すること
	
	

	B1.9
	試験における正確な%v/vを含めた実測値結果と観察された結果の数表化－表として報告すること
	
	

	B1.9
	試験されたWCFFの組成:  ± 0.1 mass%
	
	

	B1.9
	燃焼性試験温度:  ± 3°C (± 5°F)
	
	

	B1.9
	燃焼性試験圧力: 97.3 kPa ～104.0 kPa
	
	

	B1.9
	使用した空気の湿度:  ±0.0005 grams 水蒸気 / gram 乾燥空気
	
	

	B1.9
	WCFF 冷媒混合物/空気の濃度:  1% 増加:  ±0.2vol%
	
	

	B1.9
	放電持続時間: ± 0.05 sec
	
	

	B1.9
	着火点からフラスコ壁までで測定された火炎伝播角度の確定(± 5.0 度)
	
	

	B2.3
	ガスクロによる試験された混合物のmass%形成物の確認±0.5 mass% または組成の公差範囲¼のどちらか小さい方
	
	

	6.1.3.6
	燃焼熱計算kJ/kg または BTU/lb @ 25°C (77°F) 及び101.3 kPa  (14.7 psia)
	
	

	臨界温度が低い冷媒の場合
	
	

	9.5.2.4
	物性値の計算は、9.5.2.4項の指示に従って行うこと
	
	

	B2.4.1
	分離解析における計算値の算出は、B2.4.1項に規定されているように、温度Tf = Tb + 0.8 (Tc-Tb) における飽和液体の密度を用いて行うべきである
	
	

	組成報告の要請
	N/A
	N/A

	9.8
	燃焼性に影響する含有物と不純物の特定:  当該可燃性不純物について公表されている LFL(s) を示すこと
	
	

	燃焼速度計算評価 (オプション – ２L等級について)
	Yes / No
	Result

	6.1.3
	試験方法の特定と方法の全てを説明すること
	
	

	6.1.3
	R-32燃焼速度のデモンストレーション6.7± 0.7 cm/s @ 23.0°C (73.4°F) および101.3 kPa (14.7 psia)
	
	

	6.1.3
	新たな冷媒の燃焼速度が >6.7 cm/sの場合, R-152a燃焼速度のデモンストレーション 23.0 ± 2.3 cm/s @ 23.0°C (73.4°F) および101.3 kPa (14.7 psia)
	
	

	6.1.3
	乾燥空気 (１gram あたり水蒸気 0.00015 g 未満) 21.0% ± 0.1% O2
	
	

	6.1.3
	可燃性ガスの最小純度99.5重量パーセント
	
	

	6.1.3
	冷媒の燃焼速度(cm/s) – 少なくとも125% 理論混合比まで繰り返し実験すること
	
	

	6.1.3
	測定データに最小二乗法を適用して燃焼速度を計算すること
	
	

	6.1.3.2.4
	燃焼速度≤ 10 cm/s @ 23.0°C (73.4°F) 及び101.3 kPa (14.7 psia) かどうかを報告すること; 2L 等級付与の際は報告が必要
	
	









