| 様式2-2 ASHRAE スタンダード 34 燃焼性チェックリスト |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASHRAE Standard Section | 冷媒名: |  |  |
|  | 組成: |  |  |
|  | 公差: |  |  |
| 単一成分冷媒 |  | Yes / No | 結果 |
| 燃焼性試験及びデータ報告 |  | N/A | N/A |
| 6.1.3 & B1 | ASTM E681-2009による燃焼性試験 |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B1による試験装置(詳細な説明を含む) 試験フラスコサイズ, 電極, 着火位置 |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B1による試験条件(詳細な説明を含む) |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B.1.7により燃焼性試験のビデオは提出可能か |  |  |
| 6.1.3 & B1 | 燃焼性試験@ 60°C (140°F) 及び101.3 kPa (14.7psia) - 可燃性または不燃性の報告 |  |  |
| B1.1 | 不燃性の場合, 理論混合比を超えて燃焼が減少する領域において、濃度上昇を3連続で試験すること |  |  |
| B1.8 | 空気中の最高燃焼濃度において， 3回の繰り返し燃焼性試験により最低2回の火炎伝播により燃焼性を決定すること |  |  |
| B1.1 | 可燃性の場合, 23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLを報告すること |  |  |
| 6.1.3.5 | 可燃性で23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLが無い場合, ETFL60として報告すること |  |  |
| B1.9 | 試験における正確な%v/vを含めた実測値結果と観察された結果の数表化－表として報告すること |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験温度: ± 3°C (± 5°F) |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験圧力: 97.3 kPa ～104.0 kPa |  |  |
| B1.9 | 使用した空気の湿度: ±0.0005 grams 水蒸気 / gram 乾燥空気 |  |  |
| B1.9 | 放電持続時間: ± 0.05 sec |  |  |
| B1.9 | 着火点からフラスコ壁までで測定された火炎伝播角度の確定(± 5.0 度) |  |  |
| B1.9 | 冷媒/空気濃度: 1% 増加: ±0.2vol% |  |  |
| 6.1.3.6 | 燃焼熱計算kJ/kg または BTU/lb @ 25°C (77°F) 及び101.3 kPa (14.7 psia) |  |  |
| 組成の報告 |  | N/A | N/A |
| 9.8 | 燃焼性に影響する含有物と不純物の特定: その際、当該可燃性不純物について公表されている LFL を示すこと |  |  |
| 多成分冷媒混合物 |  | Yes / No | Result |
| WCF 燃焼性試験とデータの報告 |  | N/A | N/A |
| 6.1.3 | WCF（可燃性に関する最悪条件時の濃度）を算出し、その根拠を提示 |  |  |
| 6.1.3 & B1 | ASTM E681-2009による燃焼性試験 |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B1による試験装置(詳細な説明を含む) 試験フラスコサイズ, 電極, 着火位置 |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B1による試験条件(詳細な説明を含む) |  |  |
| 6.1.3 & B1 | Appendix B.1.7により可能な燃焼性試験のビデオ |  |  |
| 6.1.3 & B1 | 燃焼性試験@ 60°C (140°F) 及び101.3 kPa (14.7psia) - 可燃性または不燃性の報告 |  |  |
| B1.1 & B1.2 | 不燃性の場合, 理論混合比を超えて燃焼が減少する領域において、濃度上昇を3連続で試験すること |  |  |
| B1.8 | 空気中の最高燃焼濃度において， 3回の繰り返し燃焼性試験のうち最低2回の火炎伝播により燃焼性を決定すること |  |  |
| B1.1& 9.5.2.4 | 可燃性の場合, 23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLを報告すること(臨界温度が低い流体の場合、温度は9.5.2.4項に従って決定) |  |  |
| 6.1.3.5 | 可燃性で23°C (73.4°F)( 臨界温度が低い流体の場合、関連温度) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLが無い場合, ETFL60として報告すること |  |  |
| B1.9 | 試験における正確な%v/vを含めた実測値結果と観察された結果の数表化－表として報告すること |  |  |
| B1.9 | 試験されたWCFの組成: ± 0.1 mass% |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験温度: ± 3°C (± 5°F) |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験圧力: 97.3 kPa ～104.0 kPa |  |  |
| B1.9 | 使用した空気の湿度: ±0.0005 grams 水蒸気 / gram 乾燥空気 |  |  |
| B1.9 | WCF 冷媒混合物/空気の濃度: 1% 増加: ±0.2vol% |  |  |
| B1.9 | 放電持続時間: ± 0.05 sec |  |  |
| B1.9 | 着火点からフラスコ壁までで測定された火炎伝播角度の確定(± 5.0 度) |  |  |
| B1.4 | ガスクロによる試験された混合物のmass%形成物の確認±0.5 mass% または組成の公差範囲¼のどちらか小さい方 |  |  |
| 6.1.3.6 | 燃焼熱計算kJ/kg または BTU/lb @ 25°C (77°F) 及び101.3 kPa (14.7 psia) |  |  |
| 分離解析 |  | N/A | N/A |
| 6.1.3 | 混合物の構成成分がすべて同じ区分に属する場合、分離解析とWCFF燃焼性試験は不要 |  |  |
| B2.1 & B2.1.1 | 可燃性に関する最悪ケース分離形成物(WCFF) 組成の明示 |  |  |
| B2.2 | 分離解析(WCFから開始) |  |  |
| B2.1.1 | WCFFとなるVLE実測によって，漏れ及び充填―再充填条件モデルを確認すること －データを図及び表で示すこと |  |  |
| B2.4.1 | 貯蔵・輸送状態における漏れWCFF予測 |  |  |
| B2.4.1 & 9.5.2.4 | 数表＠54.4°C ( 臨界温度が54.4℃より低い流体の場合、関連温度) （ISO817の場合、60℃） |  |  |
| B2.4.1 | 数表＠ -40°C (または沸点 +10 ˚Cの高い方) |  |  |
| B2.4.1 | 数表＠WCFFを与える54.4°C から -40°Cの間のデータ、 または温度が決定されない場合には＠ 23°C |  |  |
| B2.4.2 | 装置からの漏れWCFF予測 |  |  |
| B2.4.2 & 9.5.2.4 | 数表＠ 60°C(臨界温度が低い流体の場合、温度は9.5.2.4項に従って決定) |  |  |
| B2.4.2 | 数表＠ -40°C (または沸点 +10 ˚Cの高い方) |  |  |
| B2.4.2 | 数表＠WCFFを与える54.4°C から -40°Cの間のデータ、 または温度が決定されない場合には＠ 23°C |  |  |
| B2.5 | 分離結果の提示 |  |  |
| B2.5 | 分離または漏れ温度 ± 0.1°C (± 0.2°F) |  |  |
| B2.5 | 漏れが増加する毎の液体と気体の組成(± 0.1 mass %) |  |  |
| B2.5 | モデル化されている場合にはWCFFと予想される条件におけるモデルの精度を報告すること |  |  |
| WCFF 燃焼性試験とデータの報告 |  | N/A | N/A |
| 6.1.3 & B1 | 燃焼性試験@ 60°C (140°F) 及び101.3 kPa (14.7psia) - 可燃性または不燃性の報告 |  |  |
| B1.1 & B1.2 | 不燃性の場合, 理論混合比を超えて燃焼が減少する領域において、濃度上昇を3連続で試験すること |  |  |
| B.1.8 | 空気中の最高燃焼濃度において， 3回の繰り返し燃焼性試験のうち最低2回の火炎伝播により燃焼性を決定すること |  |  |
| B1.1 & 9.5.2.4 | 可燃性の場合, 23°C (73.4°F) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLを報告すること(臨界温度が低い流体の場合、温度は9.5.2.4項に従って決定) |  |  |
| 6.1.3.5 | 可燃性で23°C (73.4°F)( 臨界温度が低い流体の場合、関連温度) 及び101.3kPa (14.7 psia)におけるLFLが無い場合, ETFL60として報告すること |  |  |
| B1.9 | 試験における正確な%v/vを含めた実測値結果と観察された結果の数表化－表として報告すること |  |  |
| B1.9 | 試験されたWCFFの組成: ± 0.1 mass% |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験温度: ± 3°C (± 5°F) |  |  |
| B1.9 | 燃焼性試験圧力: 97.3 kPa ～104.0 kPa |  |  |
| B1.9 | 使用した空気の湿度: ±0.0005 grams 水蒸気 / gram 乾燥空気 |  |  |
| B1.9 | WCFF 冷媒混合物/空気の濃度: 1% 増加: ±0.2vol% |  |  |
| B1.9 | 放電持続時間: ± 0.05 sec |  |  |
| B1.9 | 着火点からフラスコ壁までで測定された火炎伝播角度の確定(± 5.0 度) |  |  |
| B2.3 | ガスクロによる試験された混合物のmass%形成物の確認±0.5 mass% または組成の公差範囲¼のどちらか小さい方 |  |  |
| 6.1.3.6 | 燃焼熱計算kJ/kg または BTU/lb @ 25°C (77°F) 及び101.3 kPa (14.7 psia) |  |  |
| 臨界温度が低い冷媒の場合 |  |  |  |
| 9.5.2.4 | 物性値の計算は、9.5.2.4項の指示に従って行うこと |  |  |
| B2.4.1 | 分離解析における計算値の算出は、B2.4.1項に規定されているように、温度Tf = Tb + 0.8 (Tc-Tb) における飽和液体の密度を用いて行うべきである |  |  |
| 組成報告の要請 |  | N/A | N/A |
| 9.8 | 燃焼性に影響する含有物と不純物の特定: 当該可燃性不純物について公表されている LFL(s) を示すこと |  |  |
| 燃焼速度計算評価 (オプション – ２L等級について) |  | Yes / No | Result |
| 6.1.3 | 試験方法の特定と方法の全てを説明すること |  |  |
| 6.1.3 | R-32燃焼速度のデモンストレーション6.7± 0.7 cm/s @ 23.0°C (73.4°F) および101.3 kPa (14.7 psia) |  |  |
| 6.1.3 | 新たな冷媒の燃焼速度が >6.7 cm/sの場合, R-152a燃焼速度のデモンストレーション 23.0 ± 2.3 cm/s @ 23.0°C (73.4°F) および101.3 kPa (14.7 psia) |  |  |
| 6.1.3 | 乾燥空気 (１gram あたり水蒸気 0.00015 g 未満) 21.0% ± 0.1% O2 |  |  |
| 6.1.3 | 可燃性ガスの最小純度99.5重量パーセント |  |  |
| 6.1.3 | 冷媒の燃焼速度(cm/s) – 少なくとも125% 理論混合比まで繰り返し実験すること |  |  |
| 6.1.3 | 測定データに最小二乗法を適用して燃焼速度を計算すること |  |  |
| 6.1.3.2.4 | 燃焼速度≤ 10 cm/s @ 23.0°C (73.4°F) 及び101.3 kPa (14.7 psia) かどうかを報告すること; 2L 等級付与の際は報告が必要 |  |  |